综合监控系统 前端机后台通讯规则

讨论版Ver0.9

刘磊

2018/3/19

目录

1.	概况	1

2.	程序分工	1

3.	数据流向	1

4.	数据匹配信息	1

5.	交互	3

5.1	通用信息	3

5.2	身份确认	3

5.3	上行	3

5.3.1	身份确认	3

5.3.2	实时数据-遥测遥脉类	3

5.3.3	实时数据-遥信类	3

5.3.4	历史数据	4

5.3.5	SOE	6

5.3.6	通讯状态	6

5.4	下行	7

5.4.1	总召唤	7

5.4.2	定值读写	7

5.4.3	遥控	8

5.4.4	对时（如过使用ntp模式，该功能可不用实现）	9

6.	数据包格式	9

6.1	身份确认	10

6.2	实时数据上传-遥测遥脉类	10

6.3	实时数据上传-遥信类	11

6.4	历史数据	12

6.5	SOE	13

6.6	通讯状态	13

6.7	总召唤	14

6.8	定值读写	15

6.9	遥控命令	16

7.	命令字格式	17

概况

本文档描述前端机与后台数据交互的过程及规范，前端机及后台的其他辅助程序需要配合数据交互流程进行相关设计。

程序分工

转换程序：转换程序是一个负责将数据缓冲区的数据转换为实时数据、将实时数据转换为历史数据、向数据缓冲区发送请求、接收并处理网页或客户端的请求的程序。程序位于服务器。

数据缓冲区：位于redis数据库中的数据队列，遵循先进先出的原则，上下行数据为独立的两个队列。下行时由转换程序写，后台接口程序读；上行时由接口程读，后台接口程序写。

后台接口程序：后台接口程序是一个连接数据缓冲区与前端机转发程序的程序，负责接收前端机上送来的数据进行响应冰将数据转换后送入数据缓冲区；读取数据缓冲区中的请求并发送给前端机转发程序。程序位于服务器，代替原TCI程序。

前端机转发程序：负责将前端机中的数据按照规定格式上送至后台接口程序；响应后台接口程序下发的请求。程序位于前端机

下行：后台至前端机方向为下行，交互中的下行为请求发起方为后台

上行：前端机至后台方向为上行，交互中的上行为请求发起方为前端机

系统中后台为server端，前端机为client端

数据流向

数据匹配信息

前端机测点和后台测点的通过F_DevID，F_PType，F_DevOrder三个字段进行匹配，F_DevID指设备ID；F_PType指测点类型：遥测遥信遥脉等；F_DevOrder为顺序号，不同设备单独排序，不同类型的测点单独排序，序号从0开始。

举例：

三台设备，id分别为1，2，3，每台装之下有2遥信，4遥测，2遥脉，总共24个测点，各测点信息如下：

| 序号 | 测点名称 | F_DevID | F_PType | F_DevOrder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YX1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | YX2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | YC1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | YC2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | YC3 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | YC4 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | YM1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | YM2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | YX1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | YX2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | YC1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | YC2 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | YC3 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | YC4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | YM1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | YM2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | YX1 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | YX2 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | YC1 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | YC2 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | YC3 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | YC4 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | YM1 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | YM2 | 3 | 0 | 1 |

交互

通用信息

交互过程中，必须明确提供一些信息作为数据包的基本组成部分，通用信息包括，匹配项、包类型、请求id号等。

主动发起方生成包id号，响应包的id号保持不变以便程序区分所响应的具体数据包，如果一个操作流程需要互相响应多次，那么在整个流程结束前，包id保持不变。

身份确认

前端机本身应能被设置为一个唯一id，用于身份验证，有后台确认其主备身份来决定是否保留对其的连接。

上行

身份确认

身份确认包由前端机发往后台，在连接建立后首先发送此包，根据服务器断的反馈来决定后续动作。如果后台允许传输数据，则开始上传数据；如果后台拒绝则断开连接；如果超时未收到反馈则重发该数据包。

实时数据-遥测遥脉类

该类型实时数据上送时，不需要后台确认数据收到，数据包按照指定格式，指定间隔定期上送即可。

同104规约类似，数据应存在门槛值，与上次传送的数据相比变化超过门槛值的测点才会进行数据上送；同时每个测点有一个最长上传数据间隔，该间隔可配置，当距上次上传超过该时间间隔的，不管变化值达没达到门槛值，均会进行上送。

消防电源和电气火灾前端机中，存在部分遥测暂时停用的情况，前端机转发程序应识别被停用的遥测，无论任何时候也不上送该遥测的值，包括总召唤。

该数据传送的附带的信息：值。

实时数据-遥信类

该类型数据上送后，后台接口程序应有应答，前端机转发程序确认后台接口程序收到后，才会停止上送变位信息，如未规定时间内没有应答则视为超时，则再进行上送。

该类型数据上送优先级最高，一旦发生变位或者发现上送超时，马上重新发送数据包。

该数据传送的附带信息：值

流程图如下：

历史数据

该类型数据只有当前端机内有暂存的断点续传数据时才会发送，发送后需要后台接口程序应答，如规定时间无应答则视为超时，超时后进行重发。前端机转发程序根据尚未上送的断点续传数据按照规定的容量进行分割，一个包内仅上送同一时标的数据。

该信报文优先级较低，可在空闲中时进行上送。

需要上送的信息：时标，总包数，当前包数

流程图如下：

SOE

该类型只有当前端机内有SOE记录时触发，发送后需要后台接口程序应答，如规定时间无应答则视为超时，超时后进行重发。前端机转发程序确认后台收到后，将上送过的SOE记录标记为已上送。

需要上送的信息：时标，变位前值，变位后值，附加信息。

不在转发列表内的遥信，对应的SOE不上传。

通讯状态

当前端机发现自身的某一个端口或者其下某一台设备的通讯状态发生了变化，则可主动上送通讯状态，业务流程和优先级均与遥信相同。

需要上送的信息：值，devID对应的串口号及站址

下行

总召唤

前端机转发程序收到该请求后，将依次上送所有测点的实时数据，包括遥信、遥测、遥脉和遥信以及通讯状态。

响应总召唤时，无论变化是否达到门槛值，均需要进行上送。

总召唤命令发出后进行所有数据上送，当上送完成后发送总召唤结束确认包，如后台系统超时未收到对应的结束确认包，则重发总召唤命令。

定值读写

定值读写流程如下：

该请求由后台接口程序主动发起，如果发送至请求后如果前端机转发程序超时无响应则重发请求，超过请求次数则向界面返回错误信息；后台接口程序一个请求只应包含一个定值组内的定值，如果界面下发的请求包含多组，则后台接口程序应拆成多个请求分别下发。

读取请求包含信息：读写类型，定值组号，组内序号，组内数量。

读取返回包含信息：值

写入请求包含信息：读写类型，定值组号，组内序号，组内数量，写入值

写入返回包含信息：成功/失败标记

遥控

遥控流程如下：

该请求由后台接口程序发起，必须先发预置请求，预置返回成功后才可下发控制请求，如果发送至请求后如果前端机转发程序超时无响应则重发请求，超过请求次数则向界面返回错误信息；

预置请求包含如下信息：控制类型

预置响应包含如下信息：成功/失败标识

操作请求包含如下信息：控制类型

操作响应包含如下信息：成功/失败标识

对时（如过使用ntp模式，该功能可不用实现）

对时报文总是在总召唤报文前发送，对时报文不需要子站回复。

数据包格式

每个信息包应在xml格式信息信息前增加包头信息，包头信息包含包头标识符以及xml信息的长度（不包含包头部分）。包头占四个字节，包头标识符和数据长度各占两个字节，包头标识符为0xEB90，信息长度用十六进制表示。

数据包使用xml格式，整个数据包分为两大部分，通用部分和数据部分，具体格式见下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<!--请求号号，用于识别响应包所对应的请求包，questid为四位数字，所有用于响应的数据包，questid和被响应的数据包questid相同，因总召唤而上送的数据包questid与总召唤相同-->

<type>以下几种类型之一 </type>

<!--包类型有如下几种

reg：身份确认包

YC：遥测的正常上传

LXYC：地址连续的遥测上传

YM:遥脉的正常上传

LXYM:地址连续的遥脉上传

YX:遥信类上传

history:历史数据上传

SOE：SOE上传

comm_status:通讯状态上传

DZ:定值类型

YK:遥控类型

call_all：总召唤

confirm：确认收到-->

</common>

<data operation="update/continues/continues_ark/read/write/pre_op/op/result">

<!--操作类型有以下几种

update:数据上传，遥信，遥测遥脉，SOE和通讯状态包均选择次类型

continues：历史数据传输时选此类型

continues_ark：当后台接口程序判断所有断点续传包都已经收到时，确认包选择此类型

read：读定值请求选择此类型

write：写定值请求时选择此类型

pre_op:预置遥控请求选择此类型

op:遥控请求选择次类型：

result：写定值、遥控预置、遥控请求的结果返回选择此类型-->

</data>

</root>

Common部分为通用信息，包含前端机的通道号，请求id，包类型等信息。

Data部分为数据信息，在该部分里包含操作类型，操作类型根据不同的包类型和请求内容确定。

总召唤请求和确认包可以不带data部分。

身份确认

身份确认包由前端机发往后台，在连接建立后首先发送此包，根据服务器断的反馈来决定后续动作。如果后台允许传输数据，则开始上传数据；如果后台拒绝则断开连接；如果超时未收到反馈则重发该数据包。

数据包格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>reg</type>

</common>

<data operation="update">

<gatewayID>1</gatewayID>

<!--前端机站号-->

</data>

</root>

数据包响应如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<!--请求号号与被响应的数据包请求号一致-->

<type>reg</type>

</common>

<data operation="result">

<result>accept/refuse</result>

</data>

</root>

实时数据上传-遥测遥脉类

遥测和遥脉包结构相同，仅在包类型上有区别

该类型数据包格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>YC/YM</type>

</common>

<data operation="update">

<value id=“devID_order” >数值</value>

<value id=“devID_order” >数值</value>

<value id=“devID_order” >数值</value>

<value id=“devID_order” >数值</value>

<value id=“devID_order” >数值</value>

<value id=“devID_order” >数值</value>

<value id=“devID_order” >数值</value>

<!-- id属性下由三个信息拼接而成，下划线为分隔符，devID为装置id，order测点在该装置该类型下的序号-->

</data>

</root>

当传送连续地址的数据包时，包格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>LXYC/LXYM</type>

</common>

<data operation="update">

<value devID ="1" start="0" no="n">数值0_数值1_数值2_...._数值n-1</value>

<value devID ="2" start="0" no="n">数值0_数值1_数值2_...._数值n-1</value>

<value devID ="3" start="0" no="n">数值0_数值1_数值2_...._数值n-1</value>

<!-- devID：装置id，start：起始序号 no：数量，值为该范围内所有测点实际值的拼接，分隔符为下划线-->

</data>

</root>

实时数据上传-遥信类

该类型发送数据包格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>YX</type>

</common>

<data operation="update">

<value id=“devID_order” >数值</value>

<value id=“devID_order” >数值</value>

<value id=“devID_order” >数据</value>

<!-- id属性下由三个信息拼接而成，下划线为分隔符，devID为装置id，order测点在该装置该类型下的序号-->

</data>

</root>

数据包确认数据包如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<!--请求号号与被响应的数据包请求号一致-->

<type>confirm</type>

</common>

</root>

历史数据

历史数据数据包格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<!--分包发送时，该组包共享同一个请求id-->

<type>history</type>

</common>

<data operation="continue">

<time>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</time>

<historytype>YC/YM</historytype>

<!--该数据包数据具体是遥测还是遥脉-->

<current>1</current>

<!--代表当前包序号-->

<total>2</total>

<!--该批断点续传数据包总数量-->

<value devID ="1" start="0" no="n">数值0_数值1_...._数值n-1</value>

<value devID ="1" start="0" no="n">数值0_数值1_...._数值n-1</value>

<value devID ="1" start="0" no="n">数值0_数值1_...._数值n-1</value>

</data>

</root>

后台的响应包格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<!--请求号号与被响应的数据包请求号一致-->

<type>confirm</type>

</common>

<data operation="continues/continue_ark">

<current>1</current>

<total>2</total>

<!--后台发现该请求id下所有的数据包均已收到则标识continue_ark,只收到部分则标记continue-->

</data>

</root>

SOE

SOE发送数据包格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>SOE</type>

</common>

<data operation="update">

<time id="devID_order" pre_value="1" current_value="0" extra_info="Ia=230.2">yyyy-mm-dd hh:mm:ss fff</time>

<!--id由装置id和装置内序号拼接而成，下划线为分隔符

pre_value:指soe中变化前的状态

current_value:变化后的状态

extra_info:附加信息，soe中附加的特征值等信息，字符串型，如果soe中无附加信息，则字符串填为-123456

-->

<time id="devID_order" pre_value="0" current_value="1" extra_info="Ia=230.2">yyyy-mm-dd hh:mm:ss fff</time>

</data>

</root>

SOE响应数据包格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<!--请求号号与被响应的数据包请求号一致-->

<type>confirm</type>

</common>

</root>

通讯状态

通讯状态数据包格式如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>comm_status</type>

</common>

<data operation="update">

<com>

<!--串口状态-->

<com_status com_id="1">1</com_status>

<com_status com_id="2">1</com_status>

<com_status com_id="3">1</com_status>

<com_status com_id="4">1</com_status>

<!—如果某一个串口下没有挂接任何设备，那么不传输该端口的状态-->

</com>

<device>

<!--装置状态-->

<device_status id="devID">1</device_status>

<device_status id="devID">1</device_status>					<device_status id="devID">1</device_status>					<device_status id="devID">1</device_status>

<!—id为devID；值中1代表正常，0代表异常-->

</device>

</data>

</root>

响应数据包的格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<!--请求号号与被响应的数据包请求号一致-->

<type>confirm</type>

</common>

</root>

总召唤

总召唤信息报如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>call_all</type>

</common>

</root>

总召唤结束确认报文如下：

该报文在总召唤所有数据包发送完成后发送

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<!--请求号号与被响应的数据包请求号一致-->

<type>confirm</type>

</common>

</root>

定值读写

读定值数据包如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>DZ</type>

</common>

<data operation="read">

<DZ dev_id="1" usergroup="1" dz_num="10" />

<!--dev_id:装置id， usergroup:定值组号 dz_num:请求数量-->

</data>

</root>

返回定值数据的数据包如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>DZ</type>

</common>

<data operation="update">

<value id="devID_order" >数值</value>

<value id="devID_order" >数值</value>

</data>

</root>

读取定值失败响应数据包如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>DZ</type>

</common>

<data operation="result">

<result errorcode="0"> fail </result>

</data>

</root>

下发定值数据包如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>DZ</type>

</common>

<data operation="write">

<device id="1">

<value usergroup="1" dz_no="2" >数值</value>

<!-- dz_no:对应T_zz_bh表下的bh_no字段-->

<value usergroup="1" dz_no="3" >数值</value>

<value usergroup="1" dz_no="4" >数值</value>

</device>

</data>

</root>

写入结果反馈数据包如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>DZ</type>

</common>

<data operation="result">

<result errorcode="0"> succeed/fail </result>

</data>

</root>

遥控命令

遥控预置信息包如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>YK</type>

</common>

<data operation="pre_op">

<code id="devID_order">1</code>

<!--0:控分；1：控合-->

</data>

</root>

预置返回包信息如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>YK</type>

</common>

<data operation="result">

<result errorcode="0"> succeed/fail </result>

</data>

</root>

遥控下发信息包如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>YK</type>

</common>

<data operation="op">

<code id="devID_order">1</code>

<!--0:控分；1：控合-->

</data>

</root>

遥控返回结果信息如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>YK</type>

</common>

<data operation="result">

<result errorcode="0">succeed/fail</result>

</data>

</root>

遥控取消信息包如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>YK</type>

</common>

<data operation="cancel">

<code id="devID_order">1</code>

<!--0:控分；1：控合-->

</data>

</root>

遥控取消返回信息如下

遥控返回结果信息如下

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>YK</type>

</common>

<data operation="result">

<result errorcode="0">succeed</result>

</data>

</root>

对时报文

报文为下行，不需要子站回复，子站接收后解析出时间参数后更新系统时间

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<root>

<common>

<fac_no>1</fac_no>

<quest_id>xxxxxxxx</quest_id>

<type>time</type>

</common>

<data>

<time>yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-SSS</time>

<!—年月日时分秒毫秒之间均用横线隔开，小时采用24小时制，不允许只传部分时间参数-->

</data>

</root>

命令字格式

1： 含义：测点状态传送

key

EXCH:0000          含义：TCI  --> redis

value

001<!测点唯一码<!测点表底数<!      含义： 命令字；唯一吗；数值；“<!”为分隔符。

2： 含义：统召返回

key

EXCH:0000          含义：TCI  -->  redis

value

002<!测点唯一码<!测点表底数<!      命令字<!唯一吗<!数值<!，与001命令字格式相同

备注：以 LPush 保存到redis

3： 含义：装置(表)状态返回

key

EXCH:0000          含义：TCI  -->  redis

value

003<!装置ID<!装置状态<!      其中装置状态分别为 1：正常、 0：不正常

备注：以 LPush 保存到redis

4： 含义：端口(Com口)状态返回

key

EXCH:0000          含义：TCI  -->  redis

value

004<!厂站号_Com口号<!状态<!      其中状态分别为 1：正常、 0：不正常

备注：以 LPush 保存到redis

5： 含义：一个装置下测点值批量传送

key

EXCH:0000          方向：TCI  -->  redis

value

005 <! PType_devID_StartOrderNo_n <!  值1_值2_值3_......_值n <!

备注：    1、n：点的个数

2、合法性判断：任何一个点 PType_devID_OrderNo在系统中必须存在，数值个数必须是n个

3、以 LPush 保存到redis

6： 含义：总召下，一个装置下测点值批量传送

key

EXCH:0000          方向：TCI  -->  redis

value

006 <! PType_devID_StartOrderNo_n <!  值1_值2_值3_......_值n <!

备注：    1、n：点的个数

2、合法性判断：任何一个点 PType_devID_OrderNo在系统中必须存在，数值个数必须是n个

3、以 LPush 保存到redis

7： 含义：厂站状态返回

key

EXCH:0000          含义：TCI  -->  redis

value

007<!厂站号<!状态<!        其中状态分别为 1：正常、 0：不正常

备注：以 LPush 保存到redis

8： 含义：告警确认

key

EXCH:0000          含义：TCI  -->  redis

value

008<!告警确认记录号<!确认操作员代码<!确认说明信息<!

备注：以 LPush 保存到redis

9： 含义：SOE告警

key

EXCH:0000          含义：TCI  -->  redis

value

009<!测点唯一码<!前值<!后值<!时间<!特征值<!

备注：（1）前值：变位前的遥信值，后值：变为后的遥信值

（2）时间格式请严格按照：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff

（3）特征值：有特征值正常填写，无特征值则填写 -123456

（4）以 LPush 保存到redis

10： 含义：遥控流水

key

EXCH:0000          含义：TCI  -->  redis

value

010<!遥控PID<!状态<!operation<!操作员代码<!监护操作员代码<!控制结果<!

备注：以 LPush 保存到redis

operation字段，0：取消 1：预置 2：执行

状态字段，0:控分；1：控合

控制结果，0:失败；1：成功

501： 含义：统召全部测点、装置、COM口状态

key

EXCH:0001          含义：redis  --> TCI

value

501<!        只有命令字一个字段

备注：以 LPush 保存到redis

502： 含义：通知WARN，告警确认

key

EXCH:0002          含义：redis  --> WARN

value

502<!告警确认记录号<!确认操作员代码<!确认说明信息<! 确认时间<!

备注：以 LPush 保存到redis

503： 含义：遥控命令

key

EXCH:0001          含义：redis  --> TCI

value

503<!遥控唯一标识<!fac_no<!devID<!order<!operation<!状态<!

备注：以 LPush 保存到redis

operation字段，0：取消 1：预置 2：执行

状态字段，0:控分；1：控合

遥控结果返回

key

YK：控唯一标识  含义：TCI  -->  redis

value

0：失败  1：成功

备注：以 SET 保存到redis，数据存放在db 7中。

504： 含义：强制重新初始化(系统设置修改后，重新初始化内存信息等)

key

EXCH:0001          含义：redis  --> TCI

value

504<!        只有命令字一个字段

备注：以 LPush 保存到redis

505： 含义：定值命令

key

EXCH:0001          含义：应用程序  --> TCI

value

505<!web/client<!定值唯一标识<!read或write<!fac_no<!devID<!usergroup<!dz_num<!data<!extra data<!

备注：以 LPush 保存到redis

data字段定值读的时候为空。定值写的时候 id1:value1;id2:value2;...

extra data字段:  操作员代码;PID:value;PID:value...

修订记录

V0.6至V0.7：修订了5.3.5及6.5两个章节，添加了soe中关于附加信息的描述。6.5章节的时间格式增加毫秒，回复报文的保温类型改为confirm，增加命令字的说明。

V0.7至V0.8，修订增加了6.9遥控取消操作的报文格式，增加了命令字格式中关于遥控的内容

V0.8至V0.9，修订5.4.4，约定对时报文发送的频度，增加6.10，规定对时报文的格式。增加命令字格式关于定值相关的命令

6