通信管理机上行端通信流程及实例

| 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | 新泛能网-物联接入中心 |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 0.0.1 |
|  | 作者： | 赵宇 |
|  | 完成日期： | 2018-3-07 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1/草稿 | 赵宇 |  | 2018-3-7 | 新建 |
| 0.0.2/草稿 | 王彪 |  | 2018-11-20 | 补充SOE报文格式 |

# 目录

目录	3

一、数据流程	4

二、测试数据记录	6

1 认证流程	6

2 主动上传流程	10

3 召测当前数据流程	13

4 校时流程	16

5 复位流程	19

6 设置参数流程	22

7 补召历史数据	25

8 主动上传SOE数据流程	29

网关标识：2019

Token:1550468408

区域码：341101

Ip:123.58.243.147

端口：30040

一、数据流程

数据流程部分，如图1，包括了认证流程、校时流程、主动上传流程、召测流程、补召流程、复位流程和参数设置流程

注：主动上传分时间触发和报警触发两种方式。

4G网关

后台

链接成功

发送网关id和Token

接收网关id和Token

认证

认证命令

认证成功

完成认证

认证响应

校时

更新时间

控制命令

确认/否认

定时上传数据

主动上传命令

解析数据

接收确认/否认命令

回复并复位

复位命令

复位命令

接收确认/否认命令

确认/否认

接收确认/否认命令

确认/否认

召测数据

返回数据

召测命令

数据解析

数据返回命令

补召历史数据

返回数据1

数据解析并回复确认

补召命令

数据返回命令

确认/否认

数据1确认

返回数据2

数据解析并回复确认

数据2确认

数据返回命令

确认/否认

返回数据n

。。。

数据解析并回复确认

。。。

返回数据n

确认/否认

数据返回命令

4G网关

后台

设置参数

更新参数

设置参数命令

确认/否认

接收确认/否认命令

回复并复位

复位命令

复位命令

接收确认/否认命令

确认/否认

图1 系统流程图

二、测试数据记录

1 认证流程

68H

L

L

68H

C

A

AFN=06H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

数据单元

PW（见本部分4.3.4.6.2）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图2　身份认证、密钥协商报文格式

网关上行: 例如：TOKENID: 34567890的16进制20F76D2

68CF00CF0068 C01401110100 0006F0010000 00D2760F0200 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000005233 130901D916

解析：

68   //固定

CF00 //数据长度,数据标黄部分的数据长度，是控制域、地址域、链         路用户数据（应用层）)的字节总数.

CF00 //数据长度，同上

68   //固定

C0  //此报文来自启动站、由终端发出的上行报文

1401110100 00 //140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为0

06 //功能码，身份认证

F0 //帧序列域，带时间戳、单帧数据、需要确认

010000 00//数据单元标识：DA:0001;DT:0000，表示：认证请求信息

D2760F02

00000000

00000000

00000000  //数据单元，TOKENID: 4567890的16进制020F76D2

00000000

00000000

00000000

00000000//PW，默认为0，固定

004852 110901 //00：启动计数帧为0；48521109：9日11点52分48秒；01：允许传输延时时间为1min

BD //是控制域、地址域、链路用户数据（黄色部分）的字节和，不考虑进位。

16 //结束符，固定

主站下行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=06H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

数据单元

PW（见本部分4.3.4.6.2）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图3　身份认证、密钥协商报文格式

68CF00CF0068 0014011101000006E0020000 00D2760F0200 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000004852 1209011E16

解析：

68   //固定

CF00 //数据长度,数据标黄部分的数据长度，是控制域、地址域、链         路用户数据（应用层）)的字节总数.

CF00 //数据长度，同上

68  //固定

00  //此报文来自从动站、由后台发出的下行报文

140111  0100  00:政区域码051100：北京昌平；终端地址为0100；MSA:为00，与上行报文保持一致

06 //功能码，身份认证

E0 //帧序列域，带时间戳、单帧数据、不需要确认

0200 0000//数据单元标识：DA:0002;DT:0000，表示：认证响应信息

D2760F02

00000000

00000000

00000000  //数据单元，TOKENID: 34567890的16进制20F76D2

00000000

00000000

00000000

00000000//PW，默认为0，固定

004852 1209  01 //00：启动计数帧为0；48521109：9日12点52分48秒；01：允许传输延时时间为1min

0D //是控制域、地址域、链路用户数据（黄色部分）的字节和，不考虑进位。

16 //结束符，固定

2 主动上传流程

68H

L

L

68H

C

A

AFN=07H

SEQ

数据单元标识1 1103

数据单元1 A相频率

……

数据单元标识n

数据单元n

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图4主动上认报文格式

网关上行：

注：当信息点大于500点时，主动上报按分包方式进行上传，主站1次传输确认；例如：信息点数为800点，第1包数据为500点上传，FIR、FIN为组合为1、0；第2包为300点上传，FIR、FIN为组合为0、1，等待确认帧。

68A701A70168 C0 140111 0100 00 07 F1 010101000AD7A33C 010102005C8F823F 01010300AE470140 01010400AE474140 01010500D7A38040 01010600D7A3A040 01010700D7A3C040 01010800D7A3E040 01010900EC510041 01010A00EC511041 0101FF0100000000 0000011438150901 6416

解析：

68//固定

8701//数据长度

8701//数据长度

68

C0 //网关上行报文、来自启动站

140111 0100 00//140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为0

07 //主动上传功能码

F1 //时间戳、单帧、需要确认

0101 0100 0AD7A33C

0101 0200 5C8F823F

0101 0300 AE470140

0101 0400 AE474140

01010500D7A38040

01010600D7A3A040

01010700D7A3C040

01010800D7A3E040

01010900EC510041

01010A00EC511041 //标识和数据内容编号1、电表、正向有功电度

0101   FF00 00 00 00 00 //报错

0000//EC默认为0

011438150901 //01：启动计数帧为1；14381509：9日15点38分15秒；01：允许传输延时时间为1min

64//校验和

16//结束符，固定

主站下行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=00H

SEQ

数据单元标识

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图5　确认/否认报文格式

68 57 00 57 00 68 00140111 0100 00 00 E1 01 00 00 00 00 00 0115381509007516

解析：

68 //固定

57 00 //数据长度

57 00 //数据长度

68 //固定

00 //后台下行报文，来自从动站

140111 0100 00//昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为0

00 //功能码,确认

E1 //带时间戳,单帧,不需要做确认

01 00 00 00 //DA:0001 DT:0000,全部确认

00 00 //EC为0

011538150900//01：启动计数帧为1；15381509：9日15点38分15秒；00：允许传输延时时间不作要求

75 //校验

16 //结束符

3 召测当前数据流程

注：当信息点大于500点时，数据上报按分包方式进行上传，主站1次传输确认；例如：信息点数为800点，第1包数据为500点上传，FIR、FIN为组合为1、0；第2包为300点上传，FIR、FIN为组合为0、1。

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0CH

SEQ

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图6　请求当前数据命令报文格式

主站下行:

68 3F00 3F 00 68 40140111 0100 020cF1 011538150901 D3 16

68  //起始符

3F00 //数据长度

3F00 //数据长度

68  //固定

40  //固定，表示此帧报文是由主站发出的下行报文; 表示此帧报文来自启动站,

140111 0100 02//昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为2

0C //应用层功能码，AFN=0x0C

F1 //固定 单帧数据，带时间标签，需要对该数据进行回复确认

011538150900启动计数帧为1；15381509：9日15点38分15秒；01：允许传输延时时间为1min

//时间标签

D3 //校验

16 //固定 结束符

网关上行:

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0CH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图7　回复召测当前数据报文格式

68A701A70168 C0 140111 0100 02 0C E4 010101000AD7A33C 010102005C8F823F 01010300AE470140 01010400AE474140 01010500D7A38040 01010600D7A3A040 01010700D7A3C040 01010800D7A3E040 01010900EC510041 01010A00EC511041 0101FF0100000000 0000014405170901 9D16

解析:

68 //固定

A701 //数据长度

A701 //数据长度

68 //固定

80 //终端上行报文,来自从动站

140111 0100 02 //140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为2

0C //召测功能码

E0 //有时间戳、单帧、不需要确认

0101 0100 0AD7A33C //数据标识和数据内容

0101 0200 5C8F823F

0101 0300 AE470140

0101 0400AE474140

01010500D7A38040

01010600D7A3A040

01010700D7A3C040

01010800D7A3E040

01010900EC510041

01010A00EC511041 //标识和数据内容编号1、电表、正向有功电度

0101FF0000000000 //报错，无

0000 //EC:默认0000

014405170901启动计数帧为1；44051709：9日17点05分44秒；01：允许传输延时时间为1min

9D //校验和

16 //固定结束符

4 校时流程

68H

L

L

68H

C

A

AFN=05H

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

PW（见本部分4.3.4.6.2）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图8控制命令下行报文格式

主站下行:

68 A7 00 A7 00 68 40 05 11 00 00 00 02 05 F0 01 00 00 00 37 46 09 10 65 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 37 46 09 10 01 F3 16

解析：

68    //固定

A7 00  //数据长度为黄色部分(是控制域、地址域、链路用户数据（应用层）)的字节总数.

A7 00  //同上

68    //固定

40   //固定，表示此帧报文是由主站发出的下行报文; 表示此帧报文来自启动站

140111010000 02 ：政区域码140111：北京昌平；终端地址为0100；MSA:为02，与上行报文保持一致

05 //固定 应用层功能码，AFN=0x05，控制命令

F0 //固定 单帧数据，带时间标签，需要对该数据进行回复确认

01 00 00 00//数据单元标识， DA:00 01 DT:00 00 ，标识设置时间：

37 46 09 10 65 17 //对应的要设置的时间2017年5月10日09时46分37秒 星期3

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 //消息认证码字段PW

01 37 46 09 10 01 //01：帧计数器为1,37561309：9日13点56分37秒，01：允许延时时间为1min

FB //校验值，此处为虚拟值，是黄色部分(是控制域、地址域、链路用户数据（应用层）)的字节算术和，不考虑进位位。

16

网关上行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=00H

SEQ

数据单元标识

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图9　确认/否认报文格式

685700570068 80 140111 0100 02 00 E4 0100000000000459 28101001B416

解析：

68 //固定

57 00 //数据长度

57 00 //数据长度

68 //固定

80 //终端上行报文，来自从动站

140111 0100 00//140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为0

00 //功能码,确认

E4 //带时间戳,单帧,不需要做确认

01 00 00 00 //DA:0001 DT:0000,全部确认

00 00 //EC为0

0459 28101001//04：启动计数帧为4；59281010：10日10点28分59秒；01：允许传输延时时间1min

B4 //校验

16 //结束符

5 复位流程

68H

L

L

68H

C

A

AFN=01H

SEQ

数据单元标识（DA=0）

PW（见本部分4.3.4.6.2）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图10　复位命令下行报文格式

主站下行：

68 8F 00 8F 00 68 40 1401110100 02 01 F1 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0159 30101001 07 16

68 //固定

8F 00  //数据长度(做参考)

8F 00  //数据长度（做参考）

68 //固定

40 //控制域C,表示此帧报文是由主站发出的下行报文; 表示此帧报文来自启动站,

140111 0100 02//140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为1

01 //应用层功能码AFN=1

F1 //固定 单帧数据，带时间标签，需要对该数据进行回复确认

01 00 00 00 //数据单元标识DA:01 00 DT:00 00 硬件复位

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 //消息认证码PW:长度为16字节。

0159 30101001 //时间标签启动计数帧为1；59 301010：10日10点30分59秒；01：允许传输延时时间1min

07 //校验

16 //结束符

接收内容：参考2部分中的接收确认帧。

网关上行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=00H

SEQ

数据单元标识

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图11　确认/否认报文格式

685700570068 80 140111 0100 02 00 E4 0100000000000400 06111001B816

68 //固定

57 00 //数据长度

57 00 //数据长度

68 //固定

80 //终端上行报文，来自从动站

140111 0100 02//140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为1

00 //功能码,确认

E4 //带时间戳,单帧,不需要做确认

01 00 00 00 //DA:0001 DT:0000,全部确认

00 00 //EC为0

0400 06111001//04：启动计数帧为4；00 061110：10日11点06分00秒；01：允许传输延时时间1min

B8 //校验

16 //结束符

6 设置参数流程

主站下行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=04H

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

PW（见本部分4.3.4.6.2）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图12　设置参数报文格式

68 93 00 93 00 68 40 1401110100 02 04 F1 01 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0159 30101001 66 16

解析

68 //数据头，固定

93 00 //数据长度

93 00 //数据长度

68 //固定

40 //后台下行报文，来自自动站

1401110100 02 //140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为2

04 //设置参数功能码

F1 //带时间戳、单帧、需要回复确认

01 00 00 00 55 //数据标识，DA:0001;DT:0000;数据内容55，定时上传功能启动

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 //pw：默认为0；

0159 30101001启动计数帧为1；59 301010：10日10点03分59秒；01：允许传输延时时间为1min

66 //校时

16 //结束符

网关上行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=00H

SEQ

数据单元标识

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图13　确认回复报文格式

685700570068 80 140111 0100 02 00 E2 0100000000000238 05121001EE16

报文解析：

68 //固定，数据头

5700 //数据长度

5700 //数据长度

68 //固定

80 //网关上行报文，来自从动站

140111 0100 02 //140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为2

00 //确认功能码

E2 //数据带时间戳、单帧报文、不需要确认

01000000//全部确认的数据标识

0000//EC:默认0000

0238 05121001启动计数帧为2；38 051210：10日12点05分38秒；01：允许传输延时时间为1min //

EE //和校验

16 //固定结束符

7 补召历史数据

主站下行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0DH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图14　补召报文格式

688700870068 40 140111 0100 02 0D F1 0100000032141005 1702000000321510 0517015940151001 0F16

解析：

68//固定数据头

8700//数据长度

8700//数据长度

68 //固定数据头

40 //后台下行、来自启动站

140111 0100 02//140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为2

0D //召测功能码

F1 //单帧、具有时间标签、需要确认

010000003214100517//起始时间17年05月10月14:32分

020000003215100517 //终止时间17年05月10月15:32分

015940151001//时间戳启动计数帧为1；59401510：10日15点40分59秒；01：允许传输延时时间为1min

0F//校验和

16//固定结束符

网关上行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0DH

SEQ

数据单元标识1

数据单元1

……

数据单元标识n

数据单元n

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图15　补召回复报文格式

68CF02CF0268 80 140111 0100 02 0D E2 0101000050131005 17010101000000C0 3F01010200000020 4001010300000060 4001010400000090 40010105000000B0 40010106000000D0 40010107000000F0 4001010800000008 4101010900000018 4101020000591310 0517010201000000 C03F010202000000 2040010203000000 6040010204000000 9040010205000000 B040010206000000 D040010207000000 F040010208000000 0841010209000000 1841000002535913 10015F16

解析：

68//固定

CF02//数据长度

CF02//数据长度

68 //固定

80 //终端上行来自从动站

140111 0100 02 //140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为2

0D //召测功能码

E2 //带有时间戳、单帧、不需要确认

0101000050131005 17 //单元包1的数据时间

010101000000C0 3F//单元包1的频率标识和频率内容

01010200000020 40

01010300000060 40

01010400000090 40

010105000000B0 40

010106000000D0 40

010107000000F0 40

01010800000008 41

01010900000018 41

01020000591310 0517//单元包2的数据时间

010201000000 C03F//单元包2的频率标识和频率内容

010202000000 2040

010203000000 6040

010204000000 9040

010205000000 B040

010206000000 D040

010207000000 F040

010208000000 0841

010209000000 1841

0000//EC默认0；

02535913 1001////时间戳启动计数帧为2；535913 10：10日13点59分53秒；01：允许传输延时时间为1min

5F//和校验

16//固定结束符

8 主动上传SOE数据流程

68H

L

L

68H

C

A

AFN=0FH

SEQ

数据单元标识

数据单元

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图4主动上认报文格式

数据单元标识：DA由DA1和DA2两个字节构成。

DA1用作标识网关（即终端）所连接的设备类型，见表35；

DA2用作标识网关（即终端）所连接的设备编号，见表36；

表35  SOE数据单元标识DA1定义

| DA值 | 名称及说明 |
| --- | --- |
| 1 | 电能表SOE |
| 2～248 | 备用 |

注：目前后台只识别电能表SOE

表36　 SOE数据单元标识DA2定义

| DA2值 | 名称及说明 |
| --- | --- |
| 1-248 | 表计终端顺序号（通信地址） |

数据单元格式见表37：

表37  数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| SOE事件计数器EC1 | BIN | 2 |
| 事件记录1 |  |  |
| …… | …… | …… |
| 事件记录Y |  |  |

事件记录格式见表38：

表38  事件记录数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| SOE事件代码SRC | BIN | 2 |
| 事件记录长度Le | BIN | 2 |
| 事件记录内容Byte_1 |  |  |
| …… | …… | …… |
| 事件记录内容Byte_Le |  |  |
| 结束符FFFF | BIN | 2 |

事件记录长度Le：事件记录内容的字节数，即一个事件记录的长度是Le+6个字节。每个事件数据包以FFFF结束。

网关上行举例：

68 8701 8701 68 C0 140111 0100 00 0F F1 0101 0002         00010009120B140F0A01020001FFFF

0002000D120B140F0A0180004100005301FFFF

0000011438150901 6416

解析：

68//固定

8701//数据长度

8701//数据长度

68

C0 //网关上行报文、来自启动站

140111 0100 00//140111：昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为0

0F //主动上传SOE功能码

F1 //时间戳、单帧、需要确认

0101  //01电能表 01表计终端顺序号（通信地址）

0002 // SOE事件计数器EC1 共两个事件

0001//01变位事件

0009//长度

12//2018年

0B//11月

14//20日

0F//15时

0A//10分

01//01秒

02//0000 0010 // 异常标志DI2 发生变位

00//DI1当前状态（未发生变位的DI默认为00）

01//DI2当前状态 合位

FFFF//结束符

0002//02谐波越限事件

000D//长度

12//2018年

0B//11月

14//20日

0F//15时

0A//10分

01//01秒

80 00//1000 0000 0000 0000， D15置1，发生越限

41//越限标志 0100 0001 D0置1谐波电流越限，D6置1越下限

00 00//越限时电压畸变率值

53 01//越限时电流畸变率值 1.53

FFFF//结束符

0000//EC默认为0

011438150901 //01：启动计数帧为1；14381509：9日15点38分15秒；01：允许传输延时时间为1min

64//校验和

16//结束符，固定

主站下行：

68H

L

L

68H

C

A

AFN=00H

SEQ

数据单元标识

EC（见本部分4.3.4.6.3）

Tp（见本部分4.3.4.6.4）

CS

16H

图5　确认/否认报文格式

68 57 00 57 00 68 00140111 0100 00 00 E1 01 00 00 00 00 00 0115381509007516

解析：

68 //固定

57 00 //数据长度

57 00 //数据长度

68 //固定

00 //后台下行报文，来自从动站

140111 0100 00//昌平区；0100：终端地址码；00：单地址，终端发起第一个bit为0，MSA为0

00 //功能码,确认

E1 //带时间戳,单帧,不需要做确认

01 00 00 00 //DA:0001 DT:0000,全部确认

00 00 //EC为0

011538150900//01：启动计数帧为1；15381509：9日15点38分15秒；00：允许传输延时时间不作要求

75 //校验

16 //结束符